## 寄存器
寄存器（读0x03，多个写0x10（也可写单个），单个写0x06）
地址 | 厂家 | 数据名称 | 范围值 |  |  | 默认值 | 实际值与传输值的关系 | 精度 | 单位 | 数据类型 | 是否公开 | 开发前需注意 （带★的数据） | 备注
|  |  | 最小值 | 最大值 | 枚举值
Word 0 | R | 机型ID | \ | \ | 0x302A(固定值)模块化养殖屋顶机 | 0x302A | 传输值=实际值 | \ | \ | Uint16 | \
Word 1 | R | 协议版本 | 1 | 6553.5 | 十六进制表示,例如V1.0传输值为:0x000A | V1.0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | \ | Uint16 | 是
Word 2 | RW | 系统模式（命令下发） | \ | \ | 0x0000:关闭 0x0001:手动 0x0002:自动 0x0003:紧急送风 | 0x0000 | 传输值=实际值 | 1 | \ | Uint16 | 是
Word 3 | RW | 运行模式设定 |  |  | 0x0001：制冷 0x0002：制热 0x0003：通风 0x0004：负压通风 | 0x0001 | 传输值=实际值 | 1 | \ | Uint16 | 是
Word 4 | R | 系统状态 | \ | \ | 0x0000：已关闭 0x0001：制冷运行 0x0002：制热运行 0x0003：送风运行 0x0004：负压通风运行 0x0005：排风运行 0x0006：正在关闭 0x0007：正在开启 | 0 | \ | \ | \ | Uint16 | \
Word 5 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 6 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 7 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 8 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 9 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 10 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 11 | RW | 鸡生长周期天数 | -2 | 462 | \ | 0 | 传输值=实际值 | 1 | 天 | Int16 | 是
Word 12 | RW | 目标CO2浓度 | 0 | 3500 | \ | 2000 | 传输值=实际值 | 1 | PPM | Uint16 | \
Word 13 | RW | 目标温度值设定 | 16 | 35 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | 是
Word 14 | RW | 目标新风风量（高位） | 0 | 130000 | \ | 0 | 传输值=实际值 | 1 | m³\h | Uint16 | \ | \ | \
Word 15 |  | 目标新风风量（低位） | [7 empty] | Uint16
Word 16 | RW | -2天到28天目标湿度 | 0 | 100 | \ | 65 | 传输值=实际值 | 1 | % | Uint16 | \
Word 17 | RW | 29天到462天目标湿度 | 0 | 100 | \ | 55 | 传输值=实际值 | 1 | % | Uint16 | \
Word 18 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 19 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 20 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 21 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 22 | RW | 节能温度 | 0 | 45 | \ | 25 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | 是
Word 23 | RW | 送风最大温度 | 0 | 55 | \ | 45 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | 是
Word 24 | RW | 温度偏差 | 0 | 10 | \ | 0.5 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | \
Word 25 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 26 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 27 | RW | 水阀制冷最小开度1 | 0 | 100 | \ | 35 | 传输值=实际值 | 1 | % | Uint16 | \
Word 28 | RW | 水阀制冷最小开度2 | 0 | 100 | \ | 5 | 传输值=实际值 | 1 | % | Uint16 | \
Word 29 | RW | 水阀制热最小开度 | 0 | 100 | \ | 0 | 传输值=实际值 | 1 | % | Uint16 | \
Word 30 | RW | 排风阀最小开度 | 0 | 100 | \ | 10 | 传输值=实际值 | 1 | % | Uint16 | \
Word 31 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 32 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 33 | RW | CO2调节上容差 | 0 | 1000 | \ | 500 | 传输值=实际值 | 1 | PPM | Uint16 | \
Word 34 | RW | CO2调节下容差 | 0 | 1000 | \ | 500 | 传输值=实际值 | 1 | PPM | Uint16 | \
Word 35 | RW | CO2浓度排风控制偏差1 | 0 | 3500 | \ | 200 | 传输值=实际值 | 1 | PPM | Uint16 | \
Word 36 | RW | CO2浓度排风控制偏差2 | 0 | 3500 | \ | 200 | 传输值=实际值 | 1 | PPM | Uint16 | \
Word 37 | RW | CO2浓度调节阈值 | 0 | 3500 | \ | 2700 | 传输值=实际值 | 1 | PPM | Uint16 | \
Word 38 | RW | CO2报警浓度 | 0 | 3500 | \ | 3000 | 传输值=实际值 | 1 | PPM | Uint16 | \
Word 39 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 40 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 41 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 42 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 43 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 44 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 45 | RW | 畜牧风机最小频率 | 0 | 50 | \ | 35 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | Hz | Uint16 | \
Word 46 | RW | 畜牧风机最大频率 | 0 | 50 | \ | 50 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | Hz | Uint16 | \
Word 47 | RW | 畜牧风机频率调节值 | 0 | 50 | \ | 1 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | Hz | Uint16 | \
Word 48 | RW | 畜牧风机额定风量（高位） | 0 | 100000 | \ | 30000 | 传输值=实际值 | 1 | m³\h | Uint16 | \
Word 49 |  | 畜牧风机额定风量（低位） | [7 empty] | Uint16 | \
Word 50 | RW | 畜牧风机运行周期 | 0 | 7200 | \ | 1200 | 传输值=实际值 | 1 | s | Uint16 | \
Word 51 | RW | 畜牧风机最小启停间隔时间 | 0 | 1440 | \ | 60 | 传输值=实际值 | 1 | min | Uint16 | \
Word 52 | RW | 畜牧风机最小运行时间 | 0 | 7200 | \ | 300 | 传输值=实际值 | 1 | s | Uint16 | \
Word 53 | RW | 畜牧风机加机时间 | 0 | 7200 | \ | 180 | 传输值=实际值 | 1 | s | Uint16 | \
Word 54 | RW | 畜牧风机频率调节时间 | 0 | 7200 | \ | 30 | 传输值=实际值 | 1 | s | Uint16 | \
Word 55 | RW | 畜牧风机减机时间 | 0 | 7200 | \ | 180 | 传输值=实际值 | 1 | s | Uint16 | \
Word 56 | RW | 畜牧风机加机频率1 | 0 | 50 | \ | 35 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | Hz | Uint16 | \
Word 57 | RW | 畜牧风机加机频率2 | 0 | 50 | \ | 38 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | Hz | Uint16 | \
Word 58 | RW | 畜牧风机减机频率1 | 0 | 50 | \ | 35 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | Hz | Uint16 | \
Word 59 | RW | 畜牧风机减机频率2 | 0 | 50 | \ | 38 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | Hz | Uint16 | \
Word 60 | RW | 畜牧风机调节温度容差 | 0 | 5 | \ | 1 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | \
Word 61 | RW | 畜牧风机排风百分比 | 0 | 200 | \ | 90 | 传输值=实际值 | 1 | % | Uint16 | \
Word 62 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 63 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 64 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 65 | RW | 冷冻泵最小频率 | 0 | 50 | \ | 35 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | Hz | Uint16 | \
Word 66 | RW | 冷冻泵最大频率 | 0 | 50 | \ | 50 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | Hz | Uint16 | \
Word 67 | RW | 冷冻设备延迟开启时间 | 0 | 300 | \ | 10 | 传输值=实际值 | 1 | s | Uint16 | \
Word 68 | RW | 冷冻设备延迟关闭时间 | 0 | 300 | \ | 10 | 传输值=实际值 | 1 | s | Uint16 | \
Word 69 | RW | 冷冻水泵延迟关闭时间 | 0 | 300 | \ | 10 | 传输值=实际值 | 1 | s | Uint16 | \
Word 70 | RW | 蝶阀延迟关闭时间 | 0 | 300 | \ | 10 | 传输值=实际值 | 1 | s | Uint16 | \
Word 71 | RW | 冷冻泵频率调节间隔时间 | 0 | 500 | \ | 300 | 传输值=实际值 | 1 | s | Uint16 | \
Word 72 | RW | 冷冻水泵频率调节值 | 0 | 50 | \ | 1 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | Hz | Uint16 | \
Word 73 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 74 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 75 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 76 | RW | 机组加机间隔时间 | 0 | 30 | \ | 10 | 传输值=实际值 | 1 | min | Uint16 | \
Word 77 | RW | 机组减机间隔时间 | 0 | 30 | \ | 10 | 传输值=实际值 | 1 | min | Uint16 | \
Word 78 | RW | 机组加机持续判断时间 | 0 | 30 | \ | 10 | 传输值=实际值 | 1 | min | Uint16 | \
Word 79 | RW | 机组减机持续判断时间 | 0 | 30 | \ | 10 | 传输值=实际值 | 1 | min | Uint16 | \
Word 80 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 81 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 82 | RW | 模式切换间隔时间1 | 0 | 60 | \ | 10 | 传输值=实际值 | 1 | min | Uint16 | 是
Word 83 | RW | 模式切换间隔时间2 | 0 | 60 | \ | 10 | 传输值=实际值 | 1 | min | Uint16 | \
Word 84 | RW | 模式切换间隔时间3 | 0 | 60 | \ | 10 | 传输值=实际值 | 1 | min | Uint16 | \
Word 85 | RW | 模式切换间隔时间4 | 0 | 60 | \ | 10 | 传输值=实际值 | 1 | min | Uint16 | \
Word 86 | RW | 模式切换间隔时间5 | 0 | 60 | \ | 10 | 传输值=实际值 | 1 | min | Uint16 | \
Word 87 | RW | 模式切换间隔时间6 | 0 | 60 | \ | 10 | 传输值=实际值 | 1 | min | Uint16 | \
Word 88 | RW | 机组响应时间 | 0 | 60 | \ | 10 | 传输值=实际值 | 1 | min | Uint16 | \
Word 89 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 90 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 91 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 92 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 93 | RW | 模式调节温度T0 | 0 | 10 | \ | 1 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | \
Word 94 | RW | 模式调节温度T1 | 0 | 10 | \ | 1 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | \
Word 95 | RW | 模式调节温度T2 | 0 | 10 | \ | 1 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | \
Word 96 | RW | 模式调节温度T3 | 0 | 10 | \ | 1 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | \
Word 97 | RW | 模式调节温度T4 | 0 | 10 | \ | 1 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | \
Word 98 | RW | 模式调节温度T5 | 0 | 10 | \ | 1 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | \
Word 99 | RW | 模式调节温度T6 | 0 | 10 | \ | 1 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | \
Word 100 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 101 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 102 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 103 | RW | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 104 | RW | 冷冻总管制冷供水温度设定值 | 5 | 20 | \ | 7 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | 是
Word 105 | RW | 冷冻总管制热供水温度设定值 | 35 | 50 | \ | 50 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | 是
Word 106 | RW | 冷冻总管供回水温差设定值 | 2.5 | 6 | \ | 5 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | 是
Word 107 | RW | 冷冻总管压差设定 | 100 | 500 | \ | 240 | 传输值=实际值 | 1 | kPa | Uint16 | 是
Word 108 | RW | 冷冻压差偏差百分比设定 | 2 | 15 | \ | 5 | 传输值=实际值 | 1 | % | Uint16 | 是
Word 109 | RW | 冷冻旁通阀调节范围设定 | 1 | 20 | \ | 5 | 传输值=实际值 | 1 | % | Uint16 | 是
Word 110 | RW | 冷冻旁通阀最大开度设定 | 50 | 100 | \ | 100 | 传输值=实际值 | 1 | % | Uint16 | 是
Word 111 | RW | 冷冻旁通阀最小开度设定 | 0 | 20 | \ | 0 | 传输值=实际值 | 1 | % | Uint16 | 是
Word 112 | RW | 冷冻旁通阀调节时间设定 | 0 | 300 | \ | 10 | 传输值=实际值 | 1 | s | Uint16 | 是
Word 113 | RW | 冷冻旁通阀开度设定 | 0 | 100 | \ | 0 | 传输值=实际值 | 1 | % | Uint16 | 是
Word 114 | RW | 冷冻旁通阀开度反馈 | 0 | 100 | \ | 0 | 传输值=实际值 | 1 | % | Uint16 | 是
Word 115 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 116 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 117 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 118 | RW | 机组制冷进水温度设定值 | 10 | 25 | \ | 12 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | 是
Word 119 | RW | 机组制冷出水温度设定值 | 5 | 20 | \ | 7 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | 是
Word 120 | RW | 机组制热进水温度设定值 | 30 | 45 | \ | 45 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | 是
Word 121 | RW | 机组制热出水温度设定值 | 35 | 50 | \ | 50 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | 是
Word 122 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 123 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 124 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 125 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 126 | RW | 制冷加机供水温度偏差设定值 | 0 | 5 | \ | 2.5 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | 是
Word 127 | RW | 制冷加机供回水温差偏差设定值 | 0 | 5 | \ | 2.1 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | 是
Word 128 | RW | 制热加机供水温度偏差设定值 | 0 | 5 | \ | 2.5 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | 是
Word 129 | RW | 制热加机供回水温差偏差设定值 | 0 | 5 | \ | 2.1 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | 是
Word 130 | RW | 制冷减机供水温度偏差设定值 | 0 | 5 | \ | 2 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | 是
Word 131 | RW | 制冷减机供回水温差偏差设定值 | 0 | 5 | \ | 2.1 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | 是
Word 132 | RW | 制热减机供水温度偏差设定值 | 0 | 5 | \ | 2 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | 是
Word 133 | RW | 制热减机供回水温差偏差设定值 | 0 | 5 | \ | 2.1 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | 是
Word 134 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 135 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 136 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 137 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 138 | RW | 制冷水泵升频供水温度偏差设定值 | 0 | 5 | \ | 2.5 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | 是
Word 139 | RW | 制冷水泵升频供回水温差偏差设定值 | 0 | 5 | \ | 0.2 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | 是
Word 140 | RW | 制热水泵升频供水温度偏差设定值 | 0 | 5 | \ | 2.5 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | 是
Word 141 | RW | 制热水泵升频供回水温差偏差设定值 | 0 | 5 | \ | 0.2 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | 是
Word 142 | RW | 制冷水泵降频供水温度偏差设定值 | 0 | 5 | \ | 1 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | 是
Word 143 | RW | 制冷水泵降频供回水温差偏差设定值 | 0 | 5 | \ | 0.2 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | 是
Word 144 | RW | 制热水泵降频供水温度偏差设定值 | 0 | 5 | \ | 1 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | 是
Word 145 | RW | 制热水泵降频供回水温差偏差设定值 | 0 | 5 | \ | 0.2 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | 是
Word 146 | R | 预留 | 0 | 5 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 147 | R | 预留 | 0 | 5 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 148 | R | 预留 | 0 | 5 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 149 | R | 预留 | 0 | 5 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 150 | R | 预留 | 0 | 5 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 151 | R | 系统新风量（高位） | 0 | 130000 | \ | \ | 传输值=实际值 | 1 | m³\h | Uint16 | \
Word 152 |  | 系统新风量（低位） | [7 empty] | Uint16 | \
Word 153 | R | 室内CO2浓度 | 0 | 5000 | \ | \ | 传输值=实际值 | 1 | PPM | Uint16 | \
Word 154 | R | 室内环境干球温度 | -40 | 70 | \ | \ | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Int16 | 是
Word 155 | R | 室外环境干球温度 | -40 | 70 | \ | \ | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Int16 | 是
Word 156 | R | 室内环境湿度 | 0 | 100 | \ | \ | 传输值=实际值 | 1 | % | Uint16 | 是
Word 157 | R | 室外环境湿度 | 0 | 100 | \ | \ | 传输值=实际值 | 1 | % | Uint16 | 是
Word 158 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 159 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 160 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 161 | R | 冷冻总管出水温度 | -20 | 100 | \ | \ | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | 是
Word 162 | R | 冷冻总管回水温度 | -20 | 100 | \ | \ | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | 是
Word 163 | R | 冷冻总管出水压力 | 0 | 1600 | \ | \ | 传输值=实际值×10 | 0.1 | kPa | Uint16 | 是
Word 164 | R | 冷冻总管回水压力 | 0 | 1600 | \ | \ | 传输值=实际值×10 | 0.1 | kPa | Uint16 | 是
Word 165 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 166 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 167 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 168 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 169 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 170 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 171 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 172 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 173 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 174 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 175 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 176 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 177 | RW | 机组开关机指令 | \ | \ | 0x00AA:开机 0x0055:关机 | 0x0055 | 传输值=实际值 | 1 | \ | Uint16 | 是 |  | 1#组空
Word 178 | RW | 运行模式设定 | \ | \ | 0：供冷 1：通风 2：供热 3：负压通风 4：自动 | 1 | 传输值=实际值 | 1 | \ | Uint16 | 是
Word 179 | R | 控制模式 | \ | \ | 0：本地；1：远程 | 1 | 传输值=实际值 | 1 | \ | Uint16 | 是
| R | 机组状态 | \ | \ | 0：停机 1：开机中 2：停机中 3：运行中 | 1 | 传输值=实际值 | 1 | \ | Uint16 | 是
Word 180 | R | 系统运行模式 | \ | \ | 0：供冷 1：通风 2：供热 3：负压通风 | 0 | 传输值=实际值 | 1 | \ | Uint16 | 是
Word 181 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 182 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 183 | RW | 目标温度设定 | 16 | 35 | \ | 24 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | / | Uint16 | 是
Word 184 | RW | 目标湿度设定 | 0 | 100 | \ | 60 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | / | Uint16 | 是
Word 185 | RW | 目标CO2浓度设定 | 1000 | 3000 | \ | 2000 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | / | Uint16 | 是
Word 186 | R | 排风阀反馈开度 | 0 | 100 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | % | Uint16 | \
Word 187 | R | 新风阀反馈开度 | 0 | 100 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | % | Uint16 | \
Word 188 | R | 分流阀反馈开度 | 0 | 100 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | % | Uint16 | \
Word 189 | R | 回风阀反馈开度 | 0 | 100 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | % | Uint16 | \
Word 190 | R | 盘管水阀反馈开度 | 0 | 100 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | % | Uint16 | \
Word 191 | R | 送风风机频率反馈 | 0 | 50 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | Hz | Uint16 | \
Word 192 | R | 排风风机频率反馈 | 0 | 50 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | Hz | Uint16 | \
Word 193 | R | 送风温度 | -40 | 70 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Int16 | 是
Word 194 | R | 送风湿度 | 0 | 100 | \ | \ | 传输值=实际值 | 1 | % | Uint16 | 是
Word 195 | R | 排风量 | \ | \ | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | m³\h | Uint16 | 是
Word 196 | R | 新风量 | \ | \ | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | m³\h | Uint16 | \
Word 197 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 198 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 199 | R | 1#CO2传感器PPM值（二氧化碳浓度01） | 0 | 5000 | \ | \ | 传输值=实际值 | 1 | PPM | Uint16 | \
Word 200 | R | 2#CO2传感器PPM值（二氧化碳浓度02） | 0 | 5000 | \ | \ | 传输值=实际值 | 1 | PPM | Uint16 | \
Word 201 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 202 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 203 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 204 | R | 室外温湿度传感器温度 | -40 | 70 | \ | \ | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Int16 | \
Word 205 | R | 室外温湿度传感器湿度 | 0 | 100 | \ | \ | 传输值=实际值 | 1 | % | Uint16 | \
Word 206 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 207 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 208 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 209 | R | 1#室内温湿度传感器温度（回风温度01） | -40 | 70 | \ | \ | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Int16 | \
Word 210 | R | 2#室内温湿度传感器温度（回风温度02） | -40 | 70 | \ | \ | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Int16 | \
Word 211 | R | 3#室内温湿度传感器温度（回风温度03） | -40 | 70 | \ | \ | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Int16 | \
Word 212 | R | 4#室内温湿度传感器温度（回风温度04） | -40 | 70 | \ | \ | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Int16 | \
Word 213 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 214 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 215 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 216 | R | 1#室内温湿度传感器湿度（回风湿度01） | 0 | 100 | \ | \ | 传输值=实际值×10 | 0.1 | % | Uint16 | \
Word 217 | R | 2#室内温湿度传感器湿度（回风湿度02） | 0 | 100 | \ | \ | 传输值=实际值×10 | 0.1 | % | Uint16 | \
Word 218 | R | 3#室内温湿度传感器湿度（回风湿度03） | 0 | 100 | \ | \ | 传输值=实际值×10 | 0.1 | % | Uint16 | \
Word 219 | R | 4#室内温湿度传感器湿度（回风湿度04） | 0 | 100 | \ | \ | 传输值=实际值×10 | 0.1 | % | Uint16 | \
Word 220 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 221 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 222 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 223 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 224 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 225 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 226 | R | 耗电功率 | 0 | 65535 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | kw | \ | Uint16 | \
Word 227 | R | 耗电量(高位) | 0 | 2^32 | \ | 0 | 传输值=实际值 | kwh | \ | Uint16 | \
Word 228 |  | 耗电量(低位) | [6 empty] | \ | Uint16 | \
Word 229 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 230 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 231 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 232 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 233 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 234 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 235 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 236 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 237 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 238 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 239 | RW | 机组开关机指令 | \ | \ | 0x00AA:开机 0x0055:关机 | 0x0055 | 传输值=实际值 | 1 | \ | Uint16 | 是 |  | 2#组空
Word 240 | RW | 运行模式设定 | \ | \ | 0：供冷 1：通风 2：供热 3：负压通风 4：自动 | 1 | 传输值=实际值 | 1 | \ | Uint16 | 是
Word 241 | R | 控制模式 | \ | \ | 0：本地；1：群控；1：远程 | 1 | 传输值=实际值 | 1 | \ | Uint16 | 是
| R | 机组状态 | \ | \ | 0：停机 1：开机中 2：停机中 3：运行中 | 1 | 传输值=实际值 | 1 | \ | Uint16 | 是
Word 242 | R | 系统运行模式 | \ | \ | 0：供冷 1：通风 2：供热 3：负压通风 | 0 | 传输值=实际值 | 1 | \ | Uint16 | 是
Word 243 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 244 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 245 | RW | 目标温度设定 | 16 | 35 | \ | 24 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | / | Uint16 | 是
Word 246 | RW | 目标湿度设定 | 0 | 100 | \ | 60 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | / | Uint16 | 是
Word 247 | RW | 目标CO2浓度设定 | 1000 | 3000 | \ | 2000 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | / | Uint16 | 是
Word 248 | R | 排风阀反馈开度 | 0 | 100 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | % | Uint16 | \
Word 249 | R | 新风阀反馈开度 | 0 | 100 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | % | Uint16 | \
Word 250 | R | 分流阀反馈开度 | 0 | 100 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | % | Uint16 | \
Word 251 | R | 回风阀反馈开度 | 0 | 100 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | % | Uint16 | \
Word 252 | R | 盘管水阀反馈开度 | 0 | 100 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | % | Uint16 | \
Word 253 | R | 送风风机频率反馈 | 0 | 50 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | Hz | Uint16 | \
Word 254 | R | 排风风机频率反馈 | 0 | 50 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | Hz | Uint16 | \
Word 255 | R | 送风温度 | -40 | 70 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Int16 | 是
Word 256 | R | 送风湿度 | 0 | 100 | \ | \ | 传输值=实际值×10 | 0.1 | % | Uint16 | 是
Word 257 | R | 排风量 | \ | \ | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | m³\h | Uint16 | 是
Word 258 | R | 新风量 | \ | \ | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | m³\h | Uint16 | \
Word 259 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 260 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 261 | R | 1#CO2传感器PPM值（二氧化碳浓度01） | 0 | 5000 | \ | \ | 传输值=实际值 | 1 | PPM | Uint16 | \
Word 262 | R | 2#CO2传感器PPM值（二氧化碳浓度02） | 0 | 5000 | \ | \ | 传输值=实际值 | 1 | PPM | Uint16 | \
Word 263 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 264 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 265 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 266 | R | 室外温湿度传感器温度 | -40 | 70 | \ | \ | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Int16 | \
Word 267 | R | 室外温湿度传感器湿度 | 0 | 100 | \ | \ | 传输值=实际值×10 | 0.1 | % | Uint16 | \
Word 268 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 269 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 270 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 271 | R | 1#室内温湿度传感器温度（回风温度01） | -40 | 70 | \ | \ | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Int16 | \
Word 272 | R | 2#室内温湿度传感器温度（回风温度02） | -40 | 70 | \ | \ | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Int16 | \
Word 273 | R | 3#室内温湿度传感器温度（回风温度03） | -40 | 70 | \ | \ | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Int16 | \
Word 274 | R | 4#室内温湿度传感器温度（回风温度04） | -40 | 70 | \ | \ | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Int16 | \
Word 275 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 276 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 277 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 278 | R | 1#室内温湿度传感器湿度（回风湿度01） | 0 | 100 | \ | \ | 传输值=实际值×10 | 0.1 | % | Uint16 | \
Word 279 | R | 2#室内温湿度传感器湿度（回风湿度02） | 0 | 100 | \ | \ | 传输值=实际值×10 | 0.1 | % | Uint16 | \
Word 280 | R | 3#室内温湿度传感器湿度（回风湿度03） | 0 | 100 | \ | \ | 传输值=实际值×10 | 0.1 | % | Uint16 | \
Word 281 | R | 4#室内温湿度传感器湿度（回风湿度04） | 0 | 100 | \ | \ | 传输值=实际值×10 | 0.1 | % | Uint16 | \
Word 282 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 283 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 284 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 285 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 286 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 287 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 288 | R | 耗电功率 | 0 | 65535 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | kw | \ | Uint16 | \
Word 289 | R | 耗电量(高位) | 0 | 2^32 | \ | 0 | 传输值=实际值 | kwh | \ | Uint16 | \
Word 290 |  | 耗电量(低位) | [6 empty] | \ | Uint16 | \
Word 291 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 292 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 293 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 294 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 295 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 296 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 297 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 298 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 299 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 300 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 301 | RW | 机组启停命令 | \ | \ | 0x00AA:开机 0x0055:关机 | 0x0055 | 传输值=实际值 | 1 | \ | Uint16 | 是 |  | 1#机组
Word 302 | RW | 机组运行模式 | \ | \ | 0x0001：制冷模式 0x0002：制热模式 0x0003：手动化霜 | 1 | 传输值=实际值 | 1 | / | Uint16 | 是
Word 303 | R | 机组累计运行时间（高位） | 0 | 2^32 | \ | 0 | 传输值=实际值 | 1 | h | Uint32 | \
Word 304 | R | 机组累计运行时间（低位）
Word 305 | R | 平均回水温度 | -30 | 140 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Int16 | 是
Word 306 | R | 制冷设定温度 | 16 | 35 | \ | 26 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | 是
Word 307 | R | 制热设定温度 | 16 | 35 | \ | 20 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | 是
Word 308 | R | 模块一状态 | 0 | 5 | 0：关机 1：制冷 2：制热 3：化霜运行 4：冬天自动防冻 | \ | 传输值=实际值 | 1 | \ | Uint16 | 是
Word 309 | R | 模块二状态 | 0 | 5 | 0：关机 1：制冷 2：制热 3：化霜运行 4：冬天自动防冻 | \ | 传输值=实际值 | 1 | \ | Uint16 | 是
Word 310 | R | 模块一进水温度 | -30 | 70 | \ | -30 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Int16 | 是
Word 311 | R | 模块一出水温度 | -30 | 70 | \ | -30 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Int16 | 是
Word 312 | R | 模块二进水温度 | -30 | 70 | \ | -30 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Int16 | 是
Word 313 | R | 模块二出水温度 | -30 | 70 | \ | -30 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Int16 | 是
Word 314 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 315 | R | 预留 |  |  | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 316 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 317 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 318 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 319 | R | 预留 |  |  | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 320 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 321 | R | 预留 |  |  | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 322 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 323 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 324 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 325 | R | 预留 |  |  | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 326 | RW | 机组启停命令 | \ | \ | 0x00AA:开机 0x0055:关机 | 0x0055 | 传输值=实际值 | 1 | \ | Uint16 | 是 |  | 2#机组
Word 327 | RW | 机组运行模式 | \ | \ | 0x0001：制冷模式 0x0002：制热模式 0x0003：手动化霜 | 1 | 传输值=实际值 | 1 | / | Uint16 | 是
Word 328 | R | 机组累计运行时间（高位） | 0 | 2^32 | \ | 0 | 传输值=实际值 | 1 | h | Uint32 | \
Word 329 | R | 机组累计运行时间（低位）
Word 330 | R | 平均进水温度 | -30 | 140 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Int16 | 是
Word 331 | R | 制冷设定温度 | 16 | 35 | \ | 26 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | 是
Word 332 | R | 制热设定温度 | 16 | 35 | \ | 20 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Uint16 | 是
Word 333 | R | 模块一状态 | 0 | 5 | 0：关机 1：制冷 2：制热 3：化霜运行 4：冬天自动防冻 | \ | 传输值=实际值 | 1 | \ | Uint16 | 是
Word 334 | R | 模块二状态 | 0 | 5 | 0：关机 1：制冷 2：制热 3：化霜运行 4：冬天自动防冻 | \ | 传输值=实际值 | 1 | \ | Uint16 | 是
Word 335 | R | 模块一进水温度 | -30 | 70 | \ | -30 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Int16 | 是
Word 336 | R | 模块一出水温度 | -30 | 70 | \ | -30 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Int16 | 是
Word 337 | R | 模块二进水温度 | -30 | 70 | \ | -30 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Int16 | 是
Word 338 | R | 模块二出水温度 | -30 | 70 | \ | -30 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | ℃ | Int16 | 是
Word 339 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 340 | R | 预留 |  |  | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 341 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 342 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 343 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 344 | R | 预留 |  |  | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 345 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 346 | R | 预留 |  |  | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 347 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 348 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 349 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 350 | R | 预留 |  |  | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 351 | RW | 畜牧风机频率设置 | 0 | 50 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | Hz | Uint16 | \ |  | 1#畜牧风机
Word 352 | R | 畜牧风机运行频率 | 0 | 50 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | Hz | Uint16 | \
Word 353 | R | 畜牧风机累计运行时间（高位） | 0 | 2^32 | \ | 0 | 传输值=实际值 | 1 | h | Uint32 | \
Word 354 | R | 畜牧风机累计运行时间（低位）
Word 355 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 356 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 357 | RW | 畜牧风机频率设置 | 0 | 50 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | Hz | Uint16 | \ |  | 2#畜牧风机
Word 358 | R | 畜牧风机运行频率 | 0 | 50 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | Hz | Uint16 | \
Word 359 | R | 畜牧风机累计运行时间（高位） | 0 | 2^32 | \ | 0 | 传输值=实际值 | 1 | h | Uint32 | \
Word 360 | R | 畜牧风机累计运行时间（低位）
Word 361 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 362 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 363 | RW | 畜牧风机频率设置 | 0 | 50 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | Hz | Uint16 | \ |  | 3#畜牧风机
Word 364 | R | 畜牧风机运行频率 | 0 | 50 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | Hz | Uint16 | \
Word 365 | R | 畜牧风机累计运行时间（高位） | 0 | 2^32 | \ | 0 | 传输值=实际值 | 1 | h | Uint32 | \
Word 366 | R | 畜牧风机累计运行时间（低位）
Word 367 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 368 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 369 | RW | 畜牧风机频率设置 | 0 | 50 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | Hz | Uint16 | \ |  | 4#畜牧风机
Word 370 | R | 畜牧风机运行频率 | 0 | 50 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | Hz | Uint16 | \
Word 371 | R | 畜牧风机累计运行时间（高位） | 0 | 2^32 | \ | 0 | 传输值=实际值 | 1 | h | Uint32 | \
Word 372 | R | 畜牧风机累计运行时间（低位）
Word 373 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 374 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 375 | RW | 冷冻水泵频率设置 | 0 | 50 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | Hz | Uint16 | \ |  | 1#冷冻泵
Word 376 | R | 冷冻水泵运行频率 | 0 | 50 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | Hz | Uint16 | \
Word 377 | R | 冷冻水泵累计运行时间（高位） | 0 | 2^32 | \ | 0 | 传输值=实际值 | 1 | h | Uint32 | \
Word 378 | R | 冷冻水泵累计运行时间（低位）
Word 379 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 380 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 381 | RW | 冷冻水泵频率设置 | 0 | 50 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | Hz | Uint16 | \ |  | 2#冷冻泵
Word 382 | R | 冷冻水泵运行频率 | 0 | 50 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | Hz | Uint16 | \
Word 383 | R | 冷冻水泵累计运行时间（高位） | 0 | 65535 | \ | 0 | 传输值=实际值 | 1 | h | Uint32 | \
Word 384 | R | 冷冻水泵累计运行时间（低位）
Word 385 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 386 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 387 | RW | 冷冻水泵频率设置 | 0 | 50 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | Hz | Uint16 | \ |  | 3#冷冻泵
Word 388 | R | 冷冻水泵运行频率 | 0 | 50 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | 0.1 | Hz | Uint16 | \
Word 389 | R | 冷冻水泵累计运行时间（高位） | 0 | 2^32 | \ | 0 | 传输值=实际值 | 1 | h | Uint32 | \
Word 390 | R | 冷冻水泵累计运行时间（低位）
Word 391 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 392 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 393 | RW | 1#小窗电机开度设定 | 0 | 100 | \ | 0 | 传输值=实际值 | 1 | % | Uint16 | 是
Word 394 | RW | 2#小窗电机开度设定 | 0 | 100 | \ | 0 | 传输值=实际值 | 1 | % | Uint16 | 是
Word 395 | R | 1#小窗电机开度反馈 | 0 | 100 | \ | 0 | 传输值=实际值 | 1 | % | Uint16 | 是
Word 396 | R | 2#小窗电机开度反馈 | 0 | 100 | \ | 0 | 传输值=实际值 | 1 | % | Uint16 | 是
Word 397 | R | 预留 |  |  | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 398 | R | 预留 |  |  | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 399 | RW | 系统时间年 | 2015 | 2037 | \ | \ | 传输值=实际值 | 1 | \ | Uint16 | 否
Word 400 | RW | 系统时间月 | 1 | 12 | \ | \ | 传输值=实际值 | 1 | \ | Uint16 | 否
Word 401 | RW | 系统时间日 | 1 | 31 | \ | \ | 传输值=实际值 | 1 | \ | Uint16 | 否
Word 402 | RW | 系统时间星期 | 1 | 7 | \ | \ | 传输值=实际值 | 1 | \ | Uint16 | 否
Word 403 | RW | 系统时间时 | 0 | 23 | \ | \ | 传输值=实际值 | 1 | \ | Uint16 | 否
Word 404 | RW | 系统时间分 | 0 | 59 | \ | \ | 传输值=实际值 | 1 | \ | Uint16 | 否
Word 405 | RW | 系统时间秒 | 0 | 59 | \ | \ | 传输值=实际值 | 1 | \ | Uint16 | 否
Word 406 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 407 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 408 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 409 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 410 | R | 冷冻泵总耗电功率 | 0 | 65535 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | kw | \ | Uint16 | \
Word 411 | R | 冷冻泵总耗电量(高位) | 0 | 2^32 | \ | 0 | 传输值=实际值 | kwh | \ | Uint16 | \
Word 412 |  | 冷冻泵总耗电量(低位) | [6 empty] | \ | Uint16 | \
Word 413 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 414 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 415 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 416 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 417 | R | 机组耗总电功率 | 0 | 65535 | \ | 0 | 传输值=实际值×10 | kw | \ | Uint16 | \
Word 418 | R | 机组耗总电量(高位) | 0 | 2^32 | \ | 0 | 传输值=实际值 | kwh | \ | Uint16 | \
Word 419 |  | 机组耗总电量(低位) | [6 empty] | \ | Uint16 | \
Word 420 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 421 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 422 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 423 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 424 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 425 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 426 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 427 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 428 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
Word 429 | R | 预留 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \

## 线圈
线圈（读0x01，多个写0x0f（也可写单个），单个写0x05）
地址 | 位地址 | 厂家 | 数据名称 | 1代表含义 | 0代表含义 | 默认值 | 参数类别 | 备注
Byte 0 | Bit 0 | R | 整机开关机状态 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 1 | R | 停整机故障标志位 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 2 | R | 总故障标志位（停机故障标志） | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 3 | R | 总报警标志位 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 4 | RW | 声光报警使能 | 使能 | 不使能 | 0 | \
| Bit 5 | RW | 声光报警清除 | 清除 | 不清除 | 0 | \
| Bit 6 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 7 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
Byte 1 | Bit 8 | RW | 系统开关（控制命令） | 开启 | 关闭 | 0 | \
| Bit 9 | RW | 定时开关（控制命令） | 开启 | 关闭 | 0 | \
| Bit 10 | RW | 故障清除（控制命令） | 是 | 否 | 0 | \
| Bit 11 | RW | 一键关闭（控制命令） | 是 | 否 | 0 | \
| Bit 12 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 13 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 14 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 15 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
Byte 2 | Bit 16 | R | 室内温度传感器总故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 17 | R | 室内湿度传感器总故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 18 | R | 室外温度传感器总故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 19 | R | 室外湿度传感器总故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 20 | R | CO2传感器总故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 21 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 22 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 23 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
Byte 3 | Bit 24 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 25 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 26 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 27 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 28 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 29 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 30 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 31 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
Byte 4 | Bit 32 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 33 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 34 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 35 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 36 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 37 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 38 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 39 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
Byte 5 | Bit 40 | RW | 故障复位 | 是 | 否 | 0 | \ | 1#组空
| Bit 41 | R | 开关机状态 | 开机 | 关机 | 0 | \
| Bit 42 | R | 停整机故障标志位 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 43 | R | 总故障标志位（停机故障标志） | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 44 | R | 总报警标志位 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 45 | R | 通讯故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 46 | R | 送风风机 | 开启 | 关闭 | 0 | \
| Bit 47 | R | 排风风机 | 开启 | 关闭 | 0 | \
Byte 6 | Bit 48 | R | 湿膜加湿 | 开启 | 关闭 | 0 | \
| Bit 49 | R | 转轮回收 | 开启 | 关闭 | 0 | \
| Bit 50 | R | 排风风速传感器故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 51 | R | 新风风速传感器故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 52 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 53 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 54 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 55 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
Byte 7 | Bit 56 | R | 1#CO2传感器故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 57 | R | 2#CO2传感器故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 58 | R | 室外环境温度传感器故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 59 | R | 室外环境湿度传感器故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 60 | R | 1#室内温湿度传感器温度故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 61 | R | 2#室内温湿度传感器温度故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 62 | R | 3#室内温湿度传感器温度故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 63 | R | 4#室内温湿度传感器温度故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
Byte 8 | Bit 64 | R | 1#室内温湿度传感器湿度故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 65 | R | 2#室内温湿度传感器湿度故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 66 | R | 3#室内温湿度传感器湿度故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 67 | R | 4#室内温湿度传感器湿度故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 68 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 69 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 70 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 71 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
Byte 9 | Bit 72 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 73 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 74 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 75 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 76 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 77 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 78 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 79 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
Byte 10 | Bit 80 | RW | 故障复位 | 是 | 否 | 0 | \ | 2#组空
| Bit 81 | R | 开关机状态 | 开机 | 关机 | 0 | \
| Bit 82 | R | 停整机故障标志位 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 83 | R | 总故障标志位（停机故障标志） | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 84 | R | 总报警标志位 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 85 | R | 通讯故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 86 | R | 送风风机 | 开启 | 关闭 | 0 | \
| Bit 87 | R | 排风风机 | 开启 | 关闭 | 0 | \
Byte 11 | Bit 88 | R | 湿膜加湿 | 开启 | 关闭 | 0 | \
| Bit 89 | R | 转轮回收 | 开启 | 关闭 | 0 | \
| Bit 90 | R | 排风速传感器故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 91 | R | 新风速传感器故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 92 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 93 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 94 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 95 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
Byte 12 | Bit 96 | R | 1#CO2传感器故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 97 | R | 2#CO2传感器故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 98 | R | 室外环境温度传感器故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 99 | R | 室外环境湿度传感器故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 100 | R | 1#室内温湿度传感器温度故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 101 | R | 2#室内温湿度传感器温度故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 102 | R | 3#室内温湿度传感器温度故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 103 | R | 4#室内温湿度传感器温度故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
Byte 13 | Bit 104 | R | 1#室内温湿度传感器湿度故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 105 | R | 2#室内温湿度传感器湿度故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 106 | R | 3#室内温湿度传感器湿度故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 107 | R | 4#室内温湿度传感器湿度故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 108 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 109 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 110 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 111 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
Byte 14 | Bit 112 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 113 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 114 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 115 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 116 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 117 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 118 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 119 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
Byte 15 | Bit 120 | RW | 机组故障复位（逻辑里是清除故障） | 是 | 否 | 0 | \ | 1#机组
| Bit 121 | R | 机组通讯故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 122 | R | 机组模块一总故障标志位 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 123 | R | 机组模块一总报警标志位 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 124 | R | 机组模块一开关机状态 | 开机 | 关机 | 0 | \
| Bit 125 | R | 机组模块一压缩机1 | 开启 | 关闭 | 0 | \
| Bit 126 | R | 机组模块一压缩机2 | 开启 | 关闭 | 0 | \
| Bit 127 | R | 机组模块一水流开关 | 开启 | 关闭 | 0 | \
Byte 16 | Bit 128 | R | 机组模块二总故障标志位 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 129 | R | 机组模块二总报警标志位 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 130 | R | 机组模块二开关机状态 | 开机 | 关机 | 0 | \
| Bit 131 | R | 机组模块二压缩机1 | 开启 | 关闭 | 0 | \
| Bit 132 | R | 机组模块二压缩机2 | 开启 | 关闭 | 0 | \
| Bit 133 | R | 机组模块二压缩机3 | 开启 | 关闭 | 0 | \
| Bit 134 | R | 机组模块二压缩机4 | 开启 | 关闭 | 0 | \
| Bit 135 | R | 机组模块二水流开关 | 开启 | 关闭 | 0 | \
Byte 17 | Bit 136 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 137 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 138 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 139 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 140 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 141 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 142 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 143 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
Byte 18 | Bit 144 | RW | 机组故障复位 | 是 | 否 | 0 | \ | 2#机组
| Bit 145 | R | 机组通讯故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 146 | R | 机组模块一总故障标志位 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 147 | R | 机组模块一总报警标志位 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 148 | R | 机组模块一开关机状态 | 开机 | 关机 | 0 | \
| Bit 149 | R | 机组模块一压缩机1 | 开启 | 关闭 | 0 | \
| Bit 150 | R | 机组模块一压缩机2 | 开启 | 关闭 | 0 | \
| Bit 151 | R | 机组模块一压缩机3 | 开启 | 关闭 | 0 | \
Byte 19 | Bit 152 | R | 机组模块一压缩机4 | 开启 | 关闭 | 0 | \
| Bit 153 | R | 机组模块一水流开关 | 开启 | 关闭 | 0 | \
| Bit 154 | R | 机组模块二总故障标志位 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 155 | R | 机组模块二总报警标志位 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 156 | R | 机组模块二开关机状态 | 开机 | 关机 | 0 | \
| Bit 157 | R | 机组模块二压缩机1 | 开启 | 关闭 | 0 | \
| Bit 158 | R | 机组模块二压缩机2 | 开启 | 关闭 | 0 | \
| Bit 159 | R | 机组模块二压缩机3 | 开启 | 关闭 | 0 | \
Byte 20 | Bit 160 | R | 机组模块二压缩机4 | 开启 | 关闭 | 0 | \
| Bit 161 | R | 机组模块二水流开关 | 开启 | 关闭 | 0 | \
| Bit 162 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 163 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 164 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 165 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 166 | R | 预留 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 167 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
Byte 21 | Bit 168 | RW | 水泵启停控制 | 开启 | 关闭 | 0 | \ | 1#冷冻泵
| Bit 169 | RW | 水泵故障清除 | 清除 | 不清除 | 0 | \
| Bit 170 | R | 水泵运行状态 | 开启 | 关闭 | 0 | \
| Bit 171 | R | 水泵控制故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 172 | R | 水泵设备故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 173 | R | 水泵远程/本地 | 远程 | 本地 | 0 | \
| Bit 174 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 175 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
Byte 22 | Bit 176 | RW | 水泵启停控制 | 开启 | 关闭 | 0 | \ | 2#冷冻泵
| Bit 177 | RW | 水泵故障清除 | 清除 | 不清除 | 0 | \
| Bit 178 | R | 水泵运行状态 | 开启 | 关闭 | 0 | \
| Bit 179 | R | 水泵控制故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 180 | R | 水泵设备故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 181 | R | 水泵远程/本地 | 远程 | 本地 | 0 | \
| Bit 182 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 183 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
Byte 23 | Bit 184 | RW | 水泵启停控制 | 开启 | 关闭 | 0 | \ | 3#冷冻泵
| Bit 185 | RW | 水泵故障清除 | 清除 | 不清除 | 0 | \
| Bit 186 | R | 水泵运行状态 | 开启 | 关闭 | 0 | \
| Bit 187 | R | 水泵控制故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 188 | R | 水泵设备故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 189 | R | 水泵远程/本地 | 远程 | 本地 | 0 | \
| Bit 190 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 191 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
Byte 24 | Bit 192 | RW | 畜牧风机启停控制 | 开启 | 关闭 | 0 | \ | 1#畜牧风机
| Bit 193 | RW | 畜牧风机故障清除 | 清除 | 不清除 | 0 | \
| Bit 194 | R | 畜牧风机运行状态 | 开启 | 关闭 | 0 | \
| Bit 195 | R | 畜牧风机控制故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 196 | R | 畜牧风机设备故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 197 | R | 畜牧风机远程/本地 | 远程 | 本地 | 0 | \
| Bit 198 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 199 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
Byte 25 | Bit 200 | RW | 畜牧风机启停控制 | 开启 | 关闭 | 0 | \ | 2#畜牧风机
| Bit 201 | RW | 畜牧风机故障清除 | 清除 | 不清除 | 0 | \
| Bit 202 | R | 畜牧风机运行状态 | 开启 | 关闭 | 0 | \
| Bit 203 | R | 畜牧风机控制故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 204 | R | 畜牧风机设备故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 205 | R | 畜牧风机远程/本地 | 远程 | 本地 | 0 | \
| Bit 206 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 207 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
Byte 26 | Bit 208 | RW | 畜牧风机启停控制 | 开启 | 关闭 | 0 | \ | 3#畜牧风机
| Bit 209 | RW | 畜牧风机故障清除 | 清除 | 不清除 | 0 | \
| Bit 210 | R | 畜牧风机运行状态 | 开启 | 关闭 | 0 | \
| Bit 211 | R | 畜牧风机控制故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 212 | R | 畜牧风机设备故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 213 | R | 畜牧风机远程/本地 | 远程 | 本地 | 0 | \
| Bit 214 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 215 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
Byte 27 | Bit 216 | RW | 畜牧风机启停控制 | 开启 | 关闭 | 0 | \ | 4#畜牧风机
| Bit 217 | RW | 畜牧风机故障清除 | 清除 | 不清除 | 0 | \
| Bit 218 | R | 畜牧风机运行状态 | 开启 | 关闭 | 0 | \
| Bit 219 | R | 畜牧风机控制故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 220 | R | 畜牧风机设备故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 221 | R | 畜牧风机远程/本地 | 远程 | 本地 | 0 | \
| Bit 222 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 223 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
Byte 28 | Bit 224 | RW | 蝶阀开关控制 | 开启 | 关闭 | 0 | \ | 1#蝶阀
| Bit 225 | RW | 蝶阀故障清除 | 清除 | 不清除 | 0 | \
| Bit 226 | R | 蝶阀开到位 | 是 | 否 | 0 | \
| Bit 227 | R | 蝶阀关到位 | 是 | 否 | 0 | \
| Bit 228 | R | 蝶阀远程/本地 | 远程 | 本地 | 0 | \
| Bit 229 | R | 蝶阀故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 230 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 231 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
Byte 29 | Bit 232 | RW | 蝶阀开关控制 | 开启 | 关闭 | 0 | \ | 2#蝶阀
| Bit 233 | RW | 蝶阀故障清除 | 清除 | 不清除 | 0 | \
| Bit 234 | R | 蝶阀开到位 | 是 | 否 | 0 | \
| Bit 235 | R | 蝶阀关到位 | 是 | 否 | 0 | \
| Bit 236 | R | 蝶阀远程/本地 | 远程 | 本地 | 0 | \
| Bit 237 | R | 蝶阀故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 238 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 239 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
Byte 30 | Bit 240 | RW | 蝶阀开关控制 | 开启 | 关闭 | 0 | \ | 3#蝶阀
| Bit 241 | RW | 蝶阀故障清除 | 清除 | 不清除 | 0 | \
| Bit 242 | R | 蝶阀开到位 | 是 | 否 | 0 | \
| Bit 243 | R | 蝶阀关到位 | 是 | 否 | 0 | \
| Bit 244 | R | 蝶阀远程/本地 | 远程 | 本地 | 0 | \
| Bit 245 | R | 蝶阀故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 246 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 247 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
Byte 31 | Bit 248 | RW | 蝶阀开关控制 | 开启 | 关闭 | 0 | \ | 4#蝶阀
| Bit 249 | RW | 蝶阀故障清除 | 清除 | 不清除 | 0 | \
| Bit 250 | R | 蝶阀开到位 | 是 | 否 | 0 | \
| Bit 251 | R | 蝶阀关到位 | 是 | 否 | 0 | \
| Bit 252 | R | 蝶阀远程/本地 | 远程 | 本地 | 0 | \
| Bit 253 | R | 蝶阀故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 254 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 255 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
Byte 32 | Bit 256 | RW | 1#小窗电机开关控制 | 开启 | 关闭 | 0 | \
| Bit 257 | RW | 2#小窗电机开关控制 | 开启 | 关闭 | 0 | \
| Bit 258 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 259 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 260 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 261 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 262 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 263 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
Byte 33 | Bit 264 | R | 旁通阀故障清除 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 265 | R | 旁通阀远程/本地 | 远程 | 本地 | 0 | \
| Bit 266 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 267 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 268 | R | 机组电表通讯故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 269 | R | 1#组空电表通讯故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 270 | R | 2#组空电表通讯故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
| Bit 271 | R | 冷冻水泵电表通讯故障 | 故障 | 正常 | 0 | \
Byte 34 | Bit 272 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 273 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 274 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 275 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 276 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 277 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 278 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
| Bit 279 | R | 预留 | \ | \ | \ | \
Note on G2: 填1或0